# Lichtbogenschutzarmaturen für Verbundlangstabisolatoren

## Einleitung

Die Notwendigkeit für den Einsatz von Lichtbogenschutzarmaturen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen haben die Netzparameter wie Kurzschlussstrom, Kurzschlussdauer und Kurzschlusshäufigkeit einen wichtigen Einfluss. Aber auch der prinzipielle Aufbau der Isolatorkette ist bedeutsam: Dabei ist in Kappen- und Langstabdesign zu unterscheiden, die ein unterschiedliches Verhalten gegenüber einem Lichtbogen haben und damit die Philosophie des Lichtbogenschutzes mitbestimmen. Verbundisolatoren gehören zum Langstabdesign mit dem Unterscheidungsmerkmal, dass sie im Gegensatz zu Porzellanlangstabisolatoren einteilig ohne Zwischenarmaturen auch für die höchsten Spannungsebenen hergestellt werden können. Mit dieser Einordnung gelten viele Erfahrungen mit dem Ereignis „Lichtbogen“ und Regeln von Porzellanlangstäben auch für Verbundlangstäbe. Auf einen Unterschied ist noch hinzuweisen: Die Schlankheit der Verbundlangstäbe führt zu kleineren Armaturendurchmessern, das den Schutz gegen Korona bereits bei niedrigeren Übertragungsspannungen erforderlich macht. Auf diesem Weg haben auch Ringkonstruktionen aus Aluminium Einzug in Kettendesigns gehalten, die ausschließlich dem Koronaschutz dienen sollen. In diesem Kapitel werden angewandte Designkriterien von Lichtbogenschutzarmaturen unter Berücksichtigung der gängigen Praxis von Porzellanlangstäben und der langjährigen Erfahrungen mit Kettenkomponenten bzw. Silikonverbundisolatoren dargestellt, die den Inhalt der CIGRE Technischen Broschüre TB 365 /10-1/ wesentlich prägten.

## Der Lichtbogen als physikalische Erscheinung

### Ursachen für den Überschlag einer Verbundisolatorenkette

Ein Lichtbogen über einem Isolator, einer Isolatorkette oder zwischen Leiterseilen kann durch folgende Ursachen auftreten:

- innere oder äußere Überspannung, d. h. durch Schalthandlungen oder Blitzeinschlag verursachte Überspannung

- Fremdschichtüberschlag

- ausreichende Überbrückung der Schlagweite durch Tiere (Direktkontakt, indirekt durch „Bird Streamer“)

- elektrisches Isolatorversagen (Flashunder, Durchschlag)

- Leiterseilannährung durch Wind oder Galloping nach Eisabwurf

- reduzierte elektrische Festigkeit der Luft bei Bränden unterhalb einer Freileitung.

Überschläge durch a), c), e) und f) werden durch die Luftstrecken bestimmt und hängen wenig bzw. gar nicht von der verwendeten Isolatorentechnik ab. Im Gegensatz dazu wird der Fremdschichtüberschlag wesentlich von der Isolatorentechnik beeinflusst: Verbundisolatoren haben einen kleineren mittleren Durchmesser und im Fall von Mantelwerkstoffen mit dauerhaft wirksamer Hydrophobie ein höheres Isoliervermögen bei Verschmutzung als konventionelle Isolatoren. Elektrisches Isolatorversagen kann sowohl bei Kappenisolatoren (insbesondere Porzellankappen) und als Interfacedurchschlag oder nach Kriechspurbildung bei minderwertigen Verbundisolatoren auftreten.

### Der Lichtbogen

Bild 10-1: Aufbau eines Lichtbogens

Elektrode

Lichtbogenstiel

Lichtbogen-fahne

Lichtbogenfuß-punkt

I

I

Zum Lichtbogen und dem geeigneten Schutz der in Europa weit verbreiteten Porzellan-Langstabisolatoren wurden umfassende Untersuchungen durchgeführt. Eine detaillierte Darstellung der Historie und Beschreibung der Technik wird in /10-2/ wiedergegeben.

Der Lichtbogen über einer Isolatorkette brennt im sich selbstregenerierenden Isoliermedium Luft, d. h. nach seiner Abschaltung und dem Wiedererreichen der elektrischen Festigkeit der Atmosphäre kann die Freileitung weiter betrieben werden. Die Isolatorenkette ist durch geeignete Maßnahmen vor der thermischen Wirkung des Lichtbogens zu schützen. Der Aufbau eines Lichtbogens lässt sich wie in Bild 10-1 beschreiben: Er besteht aus fünf Teilen, den Lichtbogenfußpunkten, den Lichtbogenstielen (oft auch als Plasma oder Plasmastrahl bezeichnet) und der Lichtbogenfahne. Die höchsten Temperaturen treten im Fußpunkt auf. Sie können bis zu 18`000 K betragen. Der Lichtbogenstiel liegt bei ca. 11`000 K, beide Werte hängen von der Elektrodenform, dem Elektrodenmaterial und dem Lichtbogenstrom ab /10-3/. Die Lichtbogenfahne hat aufgrund ihrer Ausdehnung eine größere Oberfläche und kann Energie an die Atmosphäre besser abgeben. Es haben auch Untersuchungen bestätigt, dass die Lichtbogenfahne in ihrer thermischen Wirkung weniger kritisch ist. In Versuchen mit einem 24kA-Lichtbogen konnte gezeigt werden, dass erst ab einer Brenndauer von 3 s die den Porzellankörper berührende Lichtbogenfahne zu Schäden führte /10-3/.

Ein Lichtbogen unterliegt der Wirkung verschiedenartiger Kräfte, die auch zu seiner Lenkung ausgenutzt werden können (u. a. /10-2/). Der thermische Aufrieb FT wirkt immer nach oben, insbesondere auf die Lichtbogenfahne. Dies ist z. B. bei Mastaufbauten mit V-Ketten und großen Öffnungswinkeln (> 90°) zu berücksichtigen. Der Längszug FZ wirkt, wenn der Lichtbogen auf einer gekrümmten Bahn brennt und eine Streckung „versucht“. Der Lichtbogen ist bestrebt, seine Wanderung auf der Lichtbogenschutzarmatur bis an die Stirnseiten der Rundelektroden als Endbrennstelle fortzusetzen. Der Luftwiderstand FL und die Verzögerung FFP wegen der „thermischen Aufbereitung“ (Ladungsträger) der neuen Fußpunktposition reduzieren die Wanderungsgeschwindigkeit.

thermischer Auftrieb FT Wanderungskraft durch Eigenfeld FE hemmende Kraft durch Luftwiderstand FL hemmende Kraft durch Luftwiderstand FL hemmende Kraft durch Fußpunktneubildung FFP hemmende Kraft durch Fußpunktneubildung FFP äußere Stromschleife FS Netzimpedanz Netzspannung Längszug FZ

Bild 10-2: Kraftwirkungen auf einen Lichtbogen

Die äußere Stromschleife FS hat einen wichtigen Einfluss auf die gesamtheitliche Ausrichtung des Lichtbogens bzw. der Lichtbogenfahne, neben dem Aufbau der Kette ist auch die Stromeinspeisung und Stromabführung zu berücksichtigen (z. B. Stationsnähe oder „Impedanz-Mitte“ der Übertragungsleitung bzw. Kettenposition an der Außentraverse oder in der Mastmitte).

µA

mA

A

kA

ms

s

min

h

d

Korona

fremdschicht-stabilisierte TE

Vorlicht-bogen

Licht-bogen

Strom

Wirkdauer

Vergleicht man qualitativ die verschiedenen Entladungsformen an einer Isolatorenkette sind deren Wirkdauer und Stromwertbereich sehr unterschiedlich (Bild 10-3).

Bild 10-3: Dauer und Stromstärke verschiedener Entladungsformen

Wie unter Abschnitt 9.2.3 gezeigt, kann eine stabile Koronaentladung, die „nur“ durch den µA-Bereich charakterisiert ist aber im ungünstigen Fall kontinuierlich wirkt, zu erheblichen Schädigungen des Isoliermantels und zum Isolatorausfall, z. B. durch Sprödbruch, führen. Fremdschichtstabilisierte Teilentladungen (TE) treten nur solange auf, wie die speisende Fremdschicht ausreichende Leitfähigkeit (d. h. Ionen und Lösungsmittel über die Fremdschichtdicke) zur Verfügung stellt. Schädigungen des Isoliermantels können durch Erosion oder Kriechspurbildung auftreten. Unter Vorlichtbogen wird das Brennen thermoionisierter TE verstanden, die typischerweise in den Schirmteilungen über dem Isolatorstrunk entstehen. Werden diese instabil, d. h. sie können sich zum gesamthaften Lichtbogen vereinigen, erfolgt der Überschlag. Als empirische Regel gilt, dass ca. 2/3 der Kriechstrecke für diese Instabilität überbrückt sein müssen.

### Prinzipien des Lichtbogenschutzes

Endbrennstelle

I

BS

BLB

FE

Während die Wirkung der äußeren Stromschleife (Bild 10-2) bei der Projektierung der Freileitung zu berücksichtigen ist, gelten für die Auslegung von Lichtbogenschutzarmaturen gewisse Regeln, die für eine sichere Führung des Lichtbogens zu nutzen sind. Einen wichtigen Einfluss hat die Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld der speisenden Stahlarmatur und dem des Lichtbogens, insbesondere des Lichtbogenstiels (Bild 10-4). Sie bewirkt eine Wanderung des Lichtbogens von der Einspeisestelle weg. Dieses Prinzip wird für die Auslegung von Lichtbogenschutzarmaturen genutzt. Es werden Rundstabprofile aus verzinktem Stahl eingesetzt, wobei die Wanderungsgeschwindigkeit mit zunehmendem Durchmesser abnimmt /10-4/.

Bild 10-4: Lichtbogenlenkung durch das magnetische Eigenfeld an Stabelektroden

Wird der Lichtbogen zu einer Endbrennstelle geführt, muss diese so verstärkt sein, dass der thermisch verursachte Materialverbrauch (durch Schmelzen, Verdampfen) nach Abschaltung des Lichtbogens die Funktionalität nicht beeinflusst. Scharfkantige Schmelzpunkte können z. B. eine Ursache für Koronaentladungen sein. Üblicherweise werden dafür Kugeln oder bei höheren Übertragungsspannungen Hohlkugeln eingesetzt, deren Durchmesser durch den Lichtbogenstrom und das Koronaverhalten der Gesamtkette bestimmt wird. Beim Einsatz von Porzellanlangstabisolatoren war auch die Distanz zwischen Isolierkörper zur Endbrennstelle und die damit verbundene Senkung der Wärmestrahlung zur Isolatoroberfläche zu berücksichtigen.

Die Wirkungsweise einer Lichtbogenschutzarmatur wird im Folgenden diskutiert (Bild 10-5 und Bild 10-6). Nach der Zündung soll die Schutzarmatur den Lichtbogen schnell übernehmen und zur Endbrennstelle führen. Der Einsatz von ringförmigen Lichtbogenschutzarmaturen hat sich bewährt, da ein Fremdschichtüberschlag an einer beliebigen Position am Isolatorumfang auftreten kann. Bei der alleinigen Verwendung von Lichtbogenhörnern ohne den, den Fremdschichtüberschlag „fangenden“ Ring kann die Übernahme des Lichtbogens so verzögert sein, dass es bereits zur Schädigung des Isolators kommt. Die Übernahme des Lichtbogens durch den Ring erfolgt durch direktes Berühren, ein vorgeschobener Ring begünstigt die schnelle Übernahme. Die Distanz x (Bild 10-6) zwischen Armaturenwulst des Isolators und Ringkante ist entsprechend festzulegen und bei höheren Spannungen bzw. beim Einsatz von Verbundisolatoren mit dem Koronaverhalten zu koordinieren. Der einseitig gespeiste Lichtbogen wandert in Bild 10-5 „langsam“ zur gegenüberliegenden Seite der Einspeisung, beschleunigt bzw. verzögert durch die beiden Teilströme IT1 und IT2. Er wird aber aufgrund der fehlenden Endbrennstelle eine undefinierte Blasrichtung aufweisen, der Isolierstoff ist ebenfalls gefährdet. Eine optimale Lenkung wird gemäß dem Aufbau in Bild 10-6 erreicht. Nach Übernahme des Lichtbogens durch den Ring wandert dieser zu den Stirnflächen der Ringelektrode (gezeigt ist Wanderung auf unterer Ringhälfte) und wird bei Kontaktierung des Horns mit Endbrennstelle von diesem übernommen. Die Speisung des Lichtbogens ist immer einseitig

IG

IT1

IT2

instabile Orientierung des Lichtbogenstiels

IG1

IG1

IG2

stabile Orientierung des Lichtbogenstiels

x

und zwingt ihn stabil in eine Richtung (stabile Orientierung).

| Bild 10-5: Lichtbogenlenkung bei einseitiger Speisung aber geschlossenem Ring ohne Endbrennstelle | Bild 10-6: Lichtbogenlenkung bei einseitiger Speisung, offenem Ring mit Endbrennstelle |
| --- | --- |

Für die kombinierten Anforderungen für den Korona- und Lichtbogenschutz wurden verschiedene Lösungen entwickelt, z. B. der C-Profil- /10-5/ oder der Tandemring (auch als Bündelring bezeichnet /10-6/).

Für die Gestaltung der Endbrennstelle wird in /10-2/ auf ein Reichspatent aus dem Jahr 1941 /10-7/ verwiesen, in dem eine kraterförmige Vertiefung Vorteile für die Lichtbogenführung und die sekundäre thermische Wirkung auf die Endbrennstelle haben:

- Verhinderung einer exponierten Formation von Schmelzperlen (Koronaquelle)

- bevorzugtes Brennen des Lichtbogens aus der Vertiefung bzw. von deren Rand

- Rotation des Lichtbogens auf dem Kraterrand

Diese Idee wurde weiterentwickelt und die Form und Tiefe der Vertiefung und deren Plasma-druckentlastung in der Endbrennstelle optimiert /10-8/…/10-11/. In Lichtbogenversuchen zeigt sich die Wirkung dieser Vertiefung: Eine Einfach-Tragkette für 420 kV wurde gemäß IEC 61467 /10-12/ geprüft (Bild 10-7…Bild 10-9). Die Prüfparameter betrugen 50 kA für 0.5 sec. Das Einleiten des Kurzschlusses mittels Kupferdraht und bei wechselnder Achse direkt am Verbundisolator simuliert das Auslösen durch einen Fremdschichtüberschlag, der Lichtbogen muss von der Isolatorarmatur auf den Ring der Lichtbogenschutzarmatur übergehen (Bild 10-7). Auf der Isolierstoffoberfläche bleibt nach dem Versuch eine dünne Schicht aus aufgedampftem Kupfer zurück. Ein thermischer Angriff auf den Dichtungsbereich findet nicht statt, da dieser von einem Koronaschirm aus sehr alterungsbeständigem HTV-Silikongummi (s. a. Abschnitt 8.3.2.3.1.2) geschützt ist.

Die Prüfung wurde bestanden (Bild 10-8). Interessant ist der Abbrand an der Endbrennstelle und dem unteren Ring (Bild 10-9): Offensichtlich verbleibt der wandernde Lichtbogen auf dem unteren Ring, bevor er auf die Endbrennstelle wechselte. Die Endbrennstelle wirkt wie eine flächenhafte Elektrode. Die Stromverdrängung (Skineffekt) bei 50 Hz und Stahl und die Reduktion von wanderungsbremsenden umkehrenden Stromlinien durch die unterbrochene Fläche führt zur gewünschten Wanderung des Lichtbogens zur Vertiefung. Aufgrund des niedrigen Magnetfeldes in der Vertiefung wird der Fußpunkt des Lichtbogens auf dem Teil der Endbrennstelle gehalten. Bei der anzunehmenden ungleichmäßigen Stromeinspeisung an der Vertiefungskante kann sich eine kantenumlaufende Rotation des Lichtbogens einstellen. Das Auftreten dieses Effektes in diesem Versuch ist durch das Fehlen nennenswerter Schmelzperlen wahrscheinlich.

Hinsichtlich Mechanik, d. h. Begehbarkeit von Lichtbogenschutzarmaturen sind die Ausführungen mit einseitiger Speisung weniger belastbar als symmetrisch ausgeführte Lichtbogenschutzarmaturen. Insbesondere der Tandemring kann bei einseitiger mechanischer, der Einspeisestelle gegenüberliegender (freier) Seite so deformiert werden, dass seine Koronaschutzwirkung nicht mehr gewährleistet ist. Ein entsprechendes Training der Installationsteams ist empfehlenswert und kann beim Einsatz von Verbundisolatoren mit einer Schulung zu deren sachgemäßem Umgang kombiniert werden /10-13/.

| Bild 10-7: Armatur mit Koronaschirm nach Lichtbogenversuch |  | Bild 10-8: Lichtbogenschutzarmatur nach Lichtbogenversuch |
| --- | --- | --- |

Bild 10-9: Detail des Abbrandes an der Vertiefungsstelle

Die wichtigen Kriterien für Lichtbogenschutzarmaturen unabhängig von der eingesetzten Isolatorentechnik lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Verwendung von verzinktem Stahl

- Verwendung kleinstmöglicher Durchmesser für die Ringelektrode

- Ring an der Endbrennstelle geöffnet

- jeweils einseitige Lichtbogenspeisung für den Ring und die Endbrennstelle

- Lenkung des Lichtbogens durch Vertiefungen an der Endbrennstelle bei großen Kurzschlussströmen

- Dimensionierung der Endbrennstelle aus Sicht des Koronaverhaltens und der erwarteten Lichtbogenenergie

- Verwendung offener Ringe für einen Austausch ohne Öffnung der Gesamtkette.

## Wirkungen des Lichtbogens

### Porzellan- und Glasisolatoren

Neben der Schmelzwirkung auf ungeschützte Isolatorenarmaturen, gültig für konventionelle Isolatoren und Verbundisolatoren, ist der Isolierstoff durch die über den Fußpunkt oder Lichtbogenstiel übertragende Wärme direkt gefährdet. Isolierstoffe sind im Allgemeinen schlechte Wärmeleiter und können die Wärme nicht ausreichend schnell abführen.

101 2 5 102 2 5 103 2 5 104 2 5 101 2 5 102 2 5 103 2 5 Lichtbogenbrenndauer tLB in ms Lichtbogenstrom ILB in A Lichtbogentest LP 75/21 Beginn der Glasurschädigung I x t = 0.2 kAs Beginn der Festigkeitsreduktion I x t = 1 kAs Bild 10-10: Lichtbogen-Beständigkeitsdiagramm /10-2/

| Bild 10-11: Angeschmolzende Glasur /10-15/ | Bild 10-12: Gesprungene Kappe /10-16/ | Bild 10-13: Langstabbeschädigung |
| --- | --- | --- |

Die lokalen Temperaturerhöhungen führen zu mechanischen Spannungen im Material, aufgrund der Sprödigkeit von Glas und Porzellan erfolgt beim Überschreiten der Elastizitätsgrenze der Bruch, der sich als partieller Schirmbruch oder im Fall von Porzellanlangstäben auch als Kernbruch einstellen kann. Für ungeschützte Porzellanlangstäbe wurden in der Vergangenheit sogenannte Lichtbogenbeständigkeits-Diagramme experimentell bestimmt (Bild 10-10), in denen beim Überschreiten einer bestimmten Lichtbogenmenge /10-2/, in zwei verschiedene Schädigungsmodi (Glasurabtrag und Festigkeitsreduktion) unterschieden wurde. Diese Form der Prüfung gibt es für Verbundisolatoren nicht und auch konventionelle Isolatoren werden heute üblicherweise gemäß IEC 61467 geprüft, die im Jahr 1997 als Technical Report /10-14/ erstmalig veröffentlicht wurde. Abhängig von den Brennbedingungen des Lichtbogens und dem Isolatorschutz können folgende Wirkungen beispielhaft gezeigt werden (Porzellanisolatoren Bild 10-11…Bild 10-13):

Defekte durch Lichtbogen bei Glaskappenisolatoren sind ähnlich wie bei Porzellankappen (Bild 10-14…Bild 10-16).

| Bild 10-14: Glasanschmelze /10-15/ | Bild 10-15: Gesprungene Kappe, ge-schmolzener Klöppel /10-15/ | Bild 10-16: Zementanschmelzung /10-15/ |
| --- | --- | --- |

Bei Lichtbogenprüfungen im Labor sind Schäden durch Abbrand oder Schirmbruch erlaubt, solange eine Restfestigkeit von mindestens 80% der Nennkraft gegeben ist. Bei Kappenisolatoren sind als Minimalforderung die ersten drei, die letzten drei und die 3 mittigen Glieder einer Kette mechanisch zu prüfen. Für durchschlagbare Isolatoren (Kappen) wird zusätzlich eine elektrische Prüfung durchgeführt, um eventuelle Durchschläge zu diagnostizieren.

### Verbundisolatoren

| Bild 10-17: Entfunktionalisierter Dichtungsbereich und geschmolzene Armaturwulst, hochspannungsseitig | Bild 10-18: Isolatormittelbereich | Bild 10-19: Entfunktionalisierter Dichtungsbereich und geschmolzene Armaturwulst, erdseitig |
| --- | --- | --- |

Abtrag der Armaturenwulst

Abtrag der Armaturenwulst

Wirkung des LB-Stiels

Wirkung des LB-Stiels

Die Reaktion eines ungeschützten Verbundisolators auf einen Lichtbogen ist im Vergleich zu konventionellen Isolatoren unter äquivalenten Bedingungen wie folgt einzuschätzen. Dazu wird das Ergebnis nach einem Lichtbogen von 50 kA und einer Brenndauer von 0.3 s in Bild 10-17…Bild 10-19 als repräsentativ für nicht entflammbare Mantelwerkstoffe eingestuft. Der Lichtbogen wurde gemäß Norm mit einem kurzschließenden Draht initiiert. Dieser verdampft nach Einschalten des Kurzschlusses und leitet den Lichtbogen ein, dessen Fußpunkte unmittelbar auf der Wulst der Stahlarmatur brennen und diese schmelzen (Bild 10-17 und Bild 10-19) können. Die Lichtbogenstiele haben zu einem geringfügigen Abtrag des Isoliermantels über den Armaturen auf dem Stab geführt, ein Materialbruch trat an diesen Stellen nicht auf. Im Gegensatz zu Bild 10-7 wurde bei diesem Isolator das Ausgießen der Armatur als Dichtungsmethode verwendet. Brennt der Lichtbogen in diesem Bereich mit dem gezeigten Schadensbild, wird das Dichtungssystem ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. In der Mitte des Isolators sind aufgedampfte Reste des Zünddrahtes sichtbar (Bild 10-18), eine Schädigung des Isoliermantels (Durchschläge, Freilegen des Stabes usw.) erfolgte nicht. Die mechanische Restfestigkeit betrug 102 kN, sodass die 80%-Forderung noch erfüllt wurde (SML=120 kN) /10-12/.

Als erstes Fazit kann gezogen werden: Beschädigt ein Lichtbogen wie bei konventionellen Isolatoren kraftübertragende Stahlkomponenten, die üblicherweise dieselben Anschlussmaße bei Verbundisolatoren haben (z. B. nach IEC 60120 /10-17/ für Pfanne und Klöppel), so schwer, dass eine Reduktion der Nennkraft auftritt, gilt dies unabhängig von der eingesetzten Isolatortechnik. Im Gegensatz zu konventionellen Isolatoren wird der Isoliermantel von Verbundisolatoren aber nicht durch thermisch verursachte mechanische Spannungen geschädigt.

Dies wird auch durch einen Fall aus dem 25kV-Bahnnetz einer Hochgeschwindigkeitsstrecke bestätigt (Bild 10-20 und Bild 10-21). Der Lichtbogen wurde durch einen papageiartigen Vogel eingeleitet, dessen Bissspuren an den Schirmen feststellbar waren. Der Lichtbogen brannte zwischen dem erdseitigen Flachanschluss und dem hochspannungsseitigen Rohranschluss. Der Flachanschluss zeigt wenige Lichtbogenmarken, da die ihn umgebende Gabelarmatur den Lichtbogen übernahm. Aluminium verhält sich, wie später noch gezeigt wird, kritischer im Kontakt mit dem Fußpunkt. Der geringe Abbrand ist auf die schnelle Auslösung des Netzschutzes zurückzuführen. Im Gegensatz zu Bild 10-17 und Bild 10-19 ist bei dieser Dichtungsmethode des Überspritzens das Dichtungsinterface noch intakt und die mechanische Festigkeit nicht reduziert. Der Ausbau erfolgte aus Gründen der Ursachenanalyse.

großflächige Lichtbogenmarke

kleine Lichtbogenmarken

| Bild 10-20: 25kV-Auslegerisolator nach vogelausgelöstem Überschlag, erdseitig |  | Bild 10-21: 25kV-Auslegerisolator nach vogelausgelöstem Überschlag, spannungsseitig |
| --- | --- | --- |

### Zusammenfassender Vergleich der Wirkungen

Die aufgeführten Beispiele und Betriebserfahrungen zeigen, dass sowohl konventionelle Isolatoren als auch Verbundisolatoren durch das Ereignis „Lichtbogen“ beschädigt werden können, wenn sie nicht entsprechend der Einsatzbedingungen geschützt sind. Das gilt insbesondere für die thermische Wirkung auf die kraftübertragenden Metallarmaturen (bis auf den Bahnbereich oder bei Geräteisolatoren i. A. aus feuerverzinktem Stahl). Der Hauptunterschied besteht im Verhalten des Isolierstoffs, polymere Materialien zeigen keinen Bruch und bei entsprechender Zusammensetzung (flammhemmende Füllstoffe oder Zusätze) auch keine oxidative Zersetzung.

Aus Sicht des Betriebsverhaltens bzw. der langjährigen Erfahrung ergeben sich noch weitere Unterschiede, die im Vergleich wie folgt dargestellt werden können (Tabelle 10-1).

|  | Porzellan-Langstab Kappenisolator aus Glas oder Porzellan | Verbundisolator (Langstab) |
| --- | --- | --- |
| Eintrittswahrscheinlichkeit für Fremdschichtüberschlag1) | hoch | niedrig, bei hydrophober Oberflächenwirkung2) und wegen kleineren Durchmessers |
| Eintrittswahrscheinlichkeit für Überschlag durch Überspannung | in erster Näherung gleich für identische Schlagweite, Lichtbogen in der kürzesten Luftstrecke oder Summe derer |  |
| Thermische Beschädigung des Isolierkörpers bei unzureichender Lichtbogenlenkung3) | Reißen oder Splittern des Isolierkörpers möglich | kein Reißen oder Splittern, kein relevanter Abtrag bei Materialien, die eine hohe thermische und Erosionsbeständigkeit haben 4) |
| Einfluss auf die mechanische Isolatorfunktion bei unzureichender Lichtbogenkontrolle | Verlust der mechanischen Festigkeit, wenn die Anbindung an die Armatur (Zement) thermisch degradiert eine irreversible Festigkeitsreduktion erfährt oder der Isolierkörper (Langstab) bricht. | fließt der Fehlerstrom bei ungeeigneter Anbindung der Lichtbogenschutzarmatur über die Isolatorarmatur oder ist kein Lichtbogenschutz vorhanden, kann beim Überschreiten des TG5) des Stabes die Krimpverbindung an Festigkeit verlieren. |
| Einfluss auf die elektrische Isolatorfunktion bei unzureichender Lichtbogenlenkung | Reduktion der Stehwerte der Überschlagspannung, wenn die Schlagweite bzw. der Kriechweg durch zerstörte Schirme verkürzt werden | Schäden des Dichtungsbereiches6) sind kritisch, bei ungeeigneten Materialien können leitfähige Spuren zurückbleiben |

Anmerkungen:

1)	unter der Annahme, dass Fremdschichtüberschläge auftreten können

2)	bei vorhandener Hydrophobiewirkung (Recovery, Transfer)

3) 	Dauer, Stabilität und Intensität des Lichtbogen sind schadensverursachend

4)	Elastomere, mit ATH angereichert und die Entflammbarkeitsstufe V0 bestehend IEC 60695-10-11 /10-18/

5)  	Glasübergangstemperatur /10-19/

6)	kritisch ist eine Verletzung des Dichtungsbereiches am Triplepunkt oder wenn der Stab gegenüber der Umwelt exponiert wird

Tabelle 10-1: Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Lichtbögen

### Peripherieschutz

geschmolzenes

Stabende mit Sekundärschäden auf dem Leiterseil

Bei dem Schutz einer Isolatorenkette ist auch zu berücksichtigen, dass es einen Brennraum gibt, in dem der Lichtbogen bis zum Ausschalten brennen kann, ohne benachbarte Teile zu beschädigen. Dazu zählt, dass ein Abwandern oder das Abtropfen von geschmolzenem Stahl auf das Leiterseil mit Aluminiumaußendrähten vermieden wird (Bild 10-22). Alte Leiterseile mit reduzierter Leitfähigkeit zwischen den benachbarten Aluminiumaußendrähten sind besonders gefährdet, wenn der Fehlerstrom nur von wenigen Drähten geführt wird und diese dann thermisch überlastet werden.

Bild 10-22: Beschädigung des Lichtbogenhorns und des Leiterseils nach Überschlag in einem 123kV-Netz

Ein weiteres Beispiel aus dem 25kV-Bahnbetrieb: Aufgrund verschiedener Ursachen kam es auf Triebwagen zu gehäuften Überschlägen mit entsprechenden Peripherieschäden (Bild 10-23). In diesem Anwendungsfall bestand die Herausforderung, dass es aufgrund der Platzverhältnisse praktisch keinen Brennraum gibt. Die Lösung des Problems bestand in einem kombinierten Maßnahmenpaket (Schlag- bzw. Kriechwegverlängerung und Definition des Reinigungsregimes), die Ursachen für die Überschläge zu eliminieren.

Schäden durch Lichtbogen

Bild 10-23: Praktisch nicht vorhandener Brennraum bei Kompaktbauweise auf Triebwagen

Im Folgenden wird auf die Gestaltung von Lichtbogenschutzarmaturen aus Sicht der Materialwahl und der zulässigen Stromdichte eingegangen.

## Gestaltung von Lichtbogenschutzarmaturen

### Materialauswahl

Bei der Bewertung der Materialien wird in Stahl und Aluminium unterschieden, da beide in Isolatorenketten zur Anwendung kommen: Stahl als dezidierter Lichtbogenschutz, der mit Koronaschutzfunktion kombiniert sein kann und Aluminium nur für den Koronaschutz. Brennt ein Lichtbogen über einer Kette, die nur mit Koronaschutzringen aus Aluminium versehen ist, würden diese den Fußpunkten entsprechend ausgesetzt werden.

Eine Differenzierung der Materialeigenschaften wird in Tabelle 10-2 gezeigt:

| Material | Dichte in g/cm3 | Schmelzpunkt in °C | Verbrennungswär-me in kJ/g | Schmelzwärme in Ws/cm3 | Wärmeleitfähigkeit in W/(K cm3) | Zugfestigkeit N/mm2 | spezifischer Widerstand Ω cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stahl | 7.85 | 1500 | 5.6 | 2104 | 0.54 | 400 | 15 x 10-6 |
| Aluminiumguss | 2.7 | 620 | 30 | 1025 | 1.88 | 200 | 4 x 10-6 |

Tabelle 10-2: Materialvergleich Aluminium und Stahl aus Sicht des Lichtbogenschutzes

Der Tabelle 10-2 ist zu entnehmen, dass Aluminium eine geringe Dichte hat und zu Gewichtseinsparungen bei vergleichbarer Geometrie den Vorzug gegenüber Stahl erhalten könnte. Allerdings sind die anderen Eigenschaften für ein, einem Lichtbogen ausgesetzten Material sehr ungünstig: Die Wandergeschwindigkeit eines Lichtbogens ist auf einer Stahlarmatur um 50% höher als bei Aluminium /10-4/. D. h. im Fall von Aluminium, tritt die schädigungsfördernde Kombination einer langsamen Wandergeschwindigkeit und eines niedrigeren Schmelzpunktes ein und kann zu Löchern im Profil führen (Bild 10-24). Wird Aluminium entzündet, ist die Verbrennungswärme fünf Mal höher als bei Stahl und auch die Wärmestrahlung ist intensiver. Bei den Lösungen, in denen Aluminiumringe nahe auf der Isolatorarmatur befestigt werden (Bild 10-25), können erhebliche Beschädigungen des Isoliermaterials auftreten, wenn die Lichtbogenrichtung instabil ist (Bild 10-26). Die bessere Wärmeleitfähigkeit von Aluminium wird in der Kombination mit dem niedrigen Schmelzpunkt eher nachteilig wirken, da die kritische Temperatur schnell in das Profilinnere übertragen wird und Deformationen auftreten können.

| Bild 10-24: Lichtbogenzerstörung am Aluminiumkoronaring /10-15/ |  | Bild 10-25: Lichtbogenzerstörung am Aluminiumaufsteckring /10-15/ |
| --- | --- | --- |

| Bild 10-26: Intensive thermische Zersetzung des polymeren Isolierstoffs durch Aluminiumabbrand /10-15/ | Bild 10-27: Schutz einer Aluminiumarmatur durch eine Stahlarmatur (31 kA für 0.5 s) |
| --- | --- |

Der nachteilige Einfluss dieser Eigenschaftskombination wurde im Lichtbogenversuch dahingehend bestätigt, dass unter gleichen Bedingungen ein vier bis fünf Mal höherer Abbrand bei Aluminiumelektroden auftritt /10-3/. Es wurde auch beobachtet, dass der Materialabtrag nicht nur oxidativ stattfindet, sondern auch als Metalldampf, der sich z. B. an Nachbarketten als dauerhaft leitfähiger Belag niederschlagen kann.

Der Literatur können verschiedene Werte zum Abbrand durch Lichtbogenwirkung entnommen werden: Stahl hat mit 0.4 cm3/(kA s) erwartungsgemäß den niedrigeren Wert im Vergleich zu Aluminium mit 1.4 cm3/(kA s). Der Unterschied um den Faktor 3.5 ist kleiner als der oben erwähnte Faktor 4…5 und auf die unterschiedlichen Versuche zurückzuführen. Kalkuliert man für eine kugelförmige massive Endbrennstelle von 80 mm Durchmesser, wie sie oft in 420kV-Netzen zur Einhaltung der Störspannungswerte eingesetzt wird (Bild 10-27), den erforderlichen Wert für einen vollständigen Abtrag, so ergeben sich 670 kA s. Bei dieser hohen Redundanz ist aber zu berücksichtigen, dass die Entstehung einer scharfkantigen Abbrandgeometrie zu Koronaentladungen führen kann. Der gezeigte Abbrand ohne Schmelzperlenbildung entstand während eines Lichtbogenversuchs mit 30 kA für 0.5 s. Die Aluminiumarmatur des Stützisolators wurde durch die Lichtbogenschutzarmatur aus Stahl sicher geschützt.

Entscheidend für die materialabtragende thermische Wirkung des Lichtbogens ist neben der Stromstärke bzw. Stromdichte auch die erforderliche Zeit, um das Metall an der Endbrennstelle auf die Zersetzungstemperatur zu bringen. In /10-3/ wird unter Bezug auf /10-20/ auf einen Grenzwert S2 x t verwiesen, unter dem praktisch kein Abbrand stattfinden kann. Dieser beträgt für Eisen/Stahl 5 x 104 (A/cm2)2s. Es wird analytisch nachgewiesen, dass für kleine Lichtbogeneinwirkzeiten praktisch kein Abbrand auftreten kann. Dazu wurde die zur Materialzersetzung verfügbare Leistung mit

(10-1)

mit

(10-2)

berechnet.

PV 	= 	zur Materialzersetzung notwendige Leistung

UL 	= 	Lichtbogenspannung in V

IL 	= 	Lichtbogenstrom in A

kL 	= 	Faktor zwischen 0…1, der den Anteil der Lichtbogenleistung zur Aufheizung der Endbrenn-

stelle bestimmt

t 	=	Zeit in s

λ 	=	Wärmeleitfähigkeit in W/(cm K)

c 	= 	Wärmekapazität in Ws/(cm3 K)

ϑ0 	=	Temperatur an der Stabstirnseite

### Dichte des Fehlerstromes in den Elementen einer Isolatorkette

Neben der eigentlichen thermischen Wirkung des Lichtbogens ist die wärmeerzeugende Wirkung des Fehlerstromes in den Kettenelementen ebenfalls ein wichtiges Designkriterium. Wie bereits im Abschnitt 10.2.3 erwähnt, sind kleine Durchmesser der Ringelektroden für die Wanderungsgeschwindigkeit vorteilhaft. Versuche mit Stahlelektroden bei Lichtbogenströmen von 1 kA bei einem Elektrodenabstand von 25 mm haben zur empirischen Beziehung v ~ d-x geführt /10-4/. Je größer der Durchmesser d ist, desto eher wird die Wanderungsgeschwindigkeit v durch umkehrende Stromlinien behindert, die den Lichtbogen aus der Richtung seiner Wanderung speisen.

Erwähnenswert ist noch in diesem Zusammenhang, dass aus Aluminium gefertigte Koronaringe im Allgemeinen einen vergleichsweise großen Durchmesser für eine gute Schirmungswirkung haben. Die o. g. „Schwächen“ des Materials im Fall eines Lichtbogens werden dann wegen der reduzierten Wanderungsgeschwindigkeit noch einmal verstärkt.

Dem Wunsch nach kleinem Durchmesser sind aber aus Sicht des kombinierten Koronaschutzes und der zulässigen Stromtragfähigkeit des Stahlquerschnitts physikalische Grenzen gesetzt. Der Stromfluss durch einen Stahlquerschnitt hat eine Erwärmung zur Folge, der auch die als Galvanisierungsschutz wirkende Zinkschicht an der Oberfläche ausgesetzt ist. Zink hat einen Schmelzpunkt von 440 °C, der die erlaubte Erwärmung begrenzt. Unter der Annahme einer normalisierten 1-Sekunden-Stromdichte und einer Umgebungstemperatur von 35 °C ergibt sich ein Wert von 70 A/mm2, der zu einer Armaturerwärmung von 400 °C führt, wenn der Fehlerstrom durch den Armaturenquerschnitt fließt.

Aus diesem Grund sind insbesondere in der deutschen Normung zwei Stromdichten für Kettenkomponenten definiert /10-21/, die sich seit vielen Jahren bewährt haben:

- Kettenkomponenten, die direkt an der Kraftübertragung partizipieren, sollen eine Fehlerstromdichte von 70 A/mm2 nicht überschreiten, bezogen auf 1 s. Dazu zählen Schäkel, Ösen usw.

- Kettenkomponenten, die nicht direkt zur Kraftübertragung beitragen, sollen eine Fehlerstromdichte von 80 A/mm2 nicht überschreiten, ebenfalls bezogen auf 1 s. Dazu zählen beispielsweise Lichtbogenschutzarmaturen.

Die Stromdichtenfestlegung erfolgt ohne die Berücksichtigung des Skineffekts.

Im Folgenden wird auf Prüfungen eingegangen, die im Zusammenhang mit der Lichtbogenbeständigkeit von Verbundisolatoren genannt werden.

## Prüfungen des Lichtbogenschutzes

### Materialprüfung des Mantelwerkstoffs (Designtest)

Im Jahr 1982 emittierte die im Jahr 1978 ins Leben gerufenen CIGRE-Arbeitsgruppe WG 22.10 ein Dokument mit dem Titel „Technische Grundlagen für minimale Erfordernisse für Verbundisolatoren“ an das Technische Komitee TC 36 (Isolatoren) der IEC, das als meilensteinbildendes Ursprungsdokument für die im Jahr 1992 erschienene IEC (6)1109 /10-22/ gelten darf. Eine Veröffentlichung in der Zeitschrift ELECTRA erfolgte im Jahr 1983 /10-23/. Es wurde bereits zu dieser Zeit in die sogenannte Flammbeständigkeit des polymeren Mantelwerkstoffs und dem Verhalten bei Lichtbogen unterschieden. Wie in Bild 10-3 gezeigt, kann der Mantelwerkstoff durch verschiedene Entladungsarten mit differierender Stromstärke und Einwirkzeit beansprucht werden. Die Durchführung und das Bestehen von Materialprüfungen ist eine wichtige Komponente bei der Auswahl geeigneter Werkstoffe, ersetzt aber nicht die Durchführung eines Lichtbogenversuches, der das Verhalten der Kette gesamthaft bewertet.

Mit der ersten Ergänzung der Produktnorm IEC 61109 im Jahr 1995 /10-24/ wurde als Designprüfung das Bestehen einer Beflammungsprüfung gemäß IEC 60707 /10-25/ eingeführt. Die geforderte Klassifizierung V0 wurde aber nicht von allen polymeren Isolierstoffen, speziell für die Verteilungsebene, bestanden. Aus diesem Grund und zur Bewertung der Prüfschärfe hat die CIGRE-Arbeitsgruppe D1.14 diesbezüglich umfassende Materialuntersuchungen mit einer Prüfung zur Beurteilung der Brandgefahr gemäß IEC 60695-10-11, die die Norm IEC 60707 praktisch übernahm, durchgeführt /10-26/. Dabei wurden die geforderte Klassifizierung V0 der alternativ vorgeschlagenen HB40 gegenübergestellt (Tabelle 10-3). Es ist ersichtlich, dass beide Verfahren nicht äquivalent und die Anforderungen an das zu prüfende Material für das Erreichen der HB-Klassifizierung geringer sind. Es wurde durch systematische Untersuchungen bestätigt, dass Materialien mit V0-Klassifizierung auch die HB40-Klassifizierung sicher erreichen. Das gilt aber nicht im Umkehrschluss.

| Kriterium | Vertikale Brennmethode - erforderlich zum Bestehen des V0-Klassifizierung | Horizontale Brennmethode - erforderlich zum Bestehen der HB40-Klassifizierung |
| --- | --- | --- |
| Nachbrennzeit | ≤ 10 Sekunden | Minuten |
| Wanderung der Nachbrennflamme bis zur Halterung | nicht erlaubt | Sichtbares Nachbrennen nicht erlaubt, aber falls doch: eine Brennlänge von 100 mm soll nicht überschritten werden, aber falls doch: eine Brennrate von ≤ 40 mm/Minute darf nicht überschritten werden |
| Entzündung eines Indikatorbausches durch abtropfende Flammen oder Partikel | nicht erlaubt | erlaubt, ist im Protokoll aufzuführen |

Tabelle 10-3: Kriterien für das Erreichen der V0- bzw. HB40-Klassifizierung /10-18/

Die Norm IEC 60695-11-10 lässt verschiedene wählbare Dicken des zu prüfenden Materials zu. Die geprüfte Dicke, erlaubt sind bis zu 13 mm, ist im Protokoll aufzuführen. Eine größere Materialdicke bedeutet ein einfacheres Erreichen einer bestimmten Klassifizierung. Die Ergebnisse aus Prüfungen mit verschiedenen Dicken und Materialien sind dann nicht direkt vergleichbar. Aus diesem Grund ist in der Norm IEC 62217 die Materialdicke auf 3 mm für die Beflammungsprüfung festgelegt. Technisch korrespondieren die 3 mm z. B. mit der minimal erforderlichen Dicke des Isoliermantels auf dem Stab am Isolatorstrunk.

Die folgenden Ergebnisse lassen sich für verschiedene Materialien für Freiluftisolatoren der Verteilungs- und Übertragungsnetze zusammenfassen (Tabelle 10-4).

| Material | VB-Methode |  | HB40-Methode |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ohne thermische Vorbeanspruchung | mit thermischer Vorbeanspruchung | Klassifizierung gemäß IEC 60695-11-10 (3 mm Prüflingsdicke) | Strengere Klassifizierung mit zugelassener Brennlänge von < 25 mm (3 mm Prüflingsdicke)8) |
| Epoxidharz1) | nicht bestanden | nicht bestanden | bestanden | bestanden |
| EVA (Äthylen-Vinylazetat)2) | nicht bestanden | nicht bestanden | bestanden | bestanden |
| EPDM (Äthylen Propylen Dien Monomer)3) | bestanden V0 | bestanden V0 | bestanden | bestanden |
| Silikongummi4) | bestanden V0 | bestanden V0 | bestanden | bestanden |
| Silikongummi5) | bestanden V0 | bestanden V1 | bei flexiblen Prüfkörpern nur mit stützenden Hilfsmitteln durchführbar |  |
| Silikongummi6) | bestanden V0 | V0… nicht bestanden9) | bei flexiblen Prüfkörpern nur mit stützenden Hilfsmitteln durchführbar |  |
| Ertacetal (POM-Polyoxymethylen)7) | nicht bestanden | nicht bestanden | bestanden, aber Brennlänge 75 mm | nicht bestanden |
| Ertalon (PA6-Polyamid)7) | bestanden, aber nur V2 | nicht bestanden | bestanden | bestanden |
| Anmerkung: grau = Betriebserfahrung im Verteilungsnetz, weiß = Betriebserfahrung in Verteilungs- und Übertragungsnetzen 1) - kommerziell verfügbare Materialien auf der Basis von Epoxidharz 2) - spezielle Formulierung eines Herstellers 3) - kommerziell eingesetztes Material 4) - HTV-Silikongummi mit ATH-Füllung 5) - RTV-Silikongummi ohne ATH 6) - LSR-Silikongummi ohne ATH 7) - Materialien, die zu Referenzzwecken geprüft wurden 8) - die Limitierung auf 25 mm wurde aufgrund der maximalen Brennlänge der HB40-Materialien mit positiver Langzeitbetriebserfahrung im Verteilungsnetz festgelegt 9) - die Ergebnisse zeigten eine stärke Abhängigkeit von der Materialformulierung und der Dickentoleranz |  |  |  |  |

Tabelle 10-4: Ergebnisse aus systematischen Beflammungsprüfungen /10-26/

Neben diesen Materialuntersuchungen wurden Lichtbogenversuche durchgeführt und die vorliegende Betriebserfahrung aus Sicht von Brandfällen analysiert.

Bild 10-28: Isoliermantelzerstörung durch Lichtbogen im Betrieb bei Verwendung eines leicht entflammbaren Materials

Es hat sich erwiesen, dass ungeeignete Materialien (Bild 10-28) in einer Kombination aus Beflammungs- und Erosionsbeständigkeitsprüfung identifiziert werden können.

Für den Einsatz im Verteilungs- bzw. Übertragungsnetz wurden die Kriterien für Materialprüfungen präzisiert /10-26/ und der IEC-Arbeitsgruppe WG 12 für die Revision der Norm IEC 62217 /10-27/ vorgeschlagen.

Diese Präzisierungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

| Anwendung | Bestehen des V0-Kriteriums* | Bestehen des V1-Kriteriums* | Bestehen des HB40-25mm-Kriteriums** | Bestehen des Schiefe-Ebene-Tests mit 3.5 kV im Konstantspannungsversuch*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leitungsisolatoren ≤ 72.5 kV |  |  | x | x |
| Leitungsisolatoren > 72.5 kV | x |  |  |  |
| andere Isolatoren inkl. Geräteisolatoren ≤ 145 kV |  |  | x | x |
| andere Isolatoren inkl. Geräteisolatoren > 145 kV |  | x |  |  |

Anmerkung:

*	IEC 60695-11-10 /10-18/

**	CIGRE D1.14 /10-26/

***	IEC 60587 /10-28/

Tabelle 10-5: Präzisierung der Anforderungen für Entflammbarkeit polymerer Isolierstoffe

### Kettenprüfung aus Sicht der Stromdichte – Kurzschlussversuch

| Bild 10-29: Aufbau der Kurzschlussprüfung | Bild 10-30: Ergebnis nach der Kurzschlussprüfung |
| --- | --- |

Kurzschlussbrücke

Zugkraft zur Kontakteinleitung

Kette mit Verbundisolator und Lichtbogenschutzarmaturen

Die erste Norm zur Durchführung von Lichtbogenversuchen an Isolatorketten erschien im Jahr 1997 /10-14/. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde oft ein Kurzschlussversuch zur Qualifikation von Isolatorketten spezifiziert, die Überschlagstrecke entsprechend niederohmig kurzgeschlossen. Das Kurzschließen erfolgte über Kabel mit ausreichendem Querschnitt, sodass kein Lichtbogen entstand. Beispiele für diese Prüfung sind in Bild 10-29 und Bild 10-30 gezeigt. Die Kettenkomponenten wurden nur aus Sicht ihrer Beständigkeit gegenüber der resultierenden Stromdichte geprüft, das komplexere Verhalten gegenüber einem Lichtbogen nicht. Es war aus diesem Grund nur ein geringfügiger Farbumschlag zu diagnostizieren, kein Abblättern der Zinkschicht und erwartungsgemäß kein thermischer Materialabtrag (Bild 10-30).

### Kettenprüfung aus Sicht der Lichtbogenwirkung – Lichtbogentest

Das Verhalten einer Isolatorkette wird ereignisrelevanter in einer Lichtbogenprüfung bewertet, für die IEC 61467 eine gute Wegleitung bietet. In Bild 10-31 ist der Moment eines brennenden 30kA-Lichtbogens über dem Stützisolator einer Isoliertraverse gezeigt. Ergänzend zum Kurzschlusstest sind im Lichtbogentest folgende wesentliche Informationen verfügbar:

- Kräfte und Auswirkungen der Stromdichte auf die gesamte Isolatorkette

- Ausbildung des Lichtbogens

- Bewegung der Lichtbogenstiele

- thermische Wirkung des Lichtbogens auf den Isolator und die metallischen Kettenkomponenten.

3.5 Meter

Bild 10-31: Lichtbogen über dem Stützer einer 420kV-Isoliertraverse (30 kA)

Die Norm IEC 61467 berücksichtigt die verschiedenen Einbaupositionen in einer Freileitung mit verschiedenen Testszenarien (Bild 10-32). Bild 10-32 a und Bild 10-32 b sind die kritischen Fälle, da die „äußere Stromschleife“ (s. a. Bild 10-2) auf den Lichtbogen stabilisierend wirkt und die Abblasrichtung (Brennraum) von der Kette nur von der Lichtbogenführung der Lichtbogenschutzarmatur bestimmt wird. Aus diesem Grund werden die Prüfungen, die als Testserie X /10-12/ beschrieben sind und durch den Aufbau in Bild 10-32 a und Bild 10-32 b nachgebildet werden oft als repräsentativ für die Szenarien in Bild 10-32 c und Bild 10-32 d durchgeführt.

IR1

IS1

IS1

IS1

IS2

IS

IS

IR2

IR1

IR2

IR

IR

Kette in Mastmitte und Einspeisung in Leitungsmitte

I = 0.2 x IKS, tKS = 0.2, 0.2, 1 s

I = 0.5 x IKS, tKS = 0.2, 0.2, 1 s

IS1 = IS2 = IR1 = IR2 = I/2

Kette in Mastmitte und Einspeisung in Stationsnähe

I = IKS, tKS = 0.2, 0.2, 0.5 s

IS = I, IR1 = IR2 = I/2

Kette in Mastperipherie- und Einspeisung in Leitungsmitte

I = 0.2 x IKS,, tKS = 0.2, 0.2, 1 s

I = 0.5 x IKS,, tKS = 0.2, 0.2, 1 s

IR = I, IS1 = IS2 = I/2

Kette in Mastperipherie- und Einspeisung in Stationsnähe

I = IKS,, tKS = 0.2, 0.2, 0.5 s

IR = IS = I

Es sind Empfehlungen für verschiedene Kombinationen aus Kurzschlussstrom IKS, Kurzschlusszeit tKS und Einbauort festgeschrieben, um typische Netzbedingungen zu simulieren (z. B. Ansprechzeit des Netzschutzes). Real vorliegende Netzbedingungen können durch veränderte Werte simuliert werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass kleinere Kurzschlussströme weniger mobil sind und da mit erhöhter Kurzschlusszeit geprüft wird, schadensintensiver wirken können.

Bild 10-32: Prüfszenarien nach IEC 61467 - von links nach rechts: a, b, c, d

Im Anschluss an die Lichtbogenprüfung werden noch diagnostische Prüfungen durchgeführt, die eine visuelle Kontrolle nach bestimmten Kriterien, eine mechanische Prüfung und bei Kappenisolatoren zusätzlich eine elektrische Prüfung beinhalten.

Klöppelbruch

Zeit in s

Kraft in kN

Bild 10-33 zeigt das Beispiel für einen Zugversuch nach Lichtbogenprüfung, der Zünddraht ist noch erkennbar. Der Verbundisolator war für eine Nennkraft von 120 kN ausgelegt und aufgrund der wirksamen Lichtbogenschutzarmatur nach dem Lichtbogen in seiner mechanischen Festigkeit nicht beeinflusst.

Bild 10-33: Ergebnis des Zugversuches nach Lichtbogentest 25kA/0.5 s

## Ausgewählte Beispiele aus Projekten

### Fehlanwendung von Lichtbogenschutzarmaturen von Kappenisolatorenketten für Verbundisolatorenketten

Bild 10-34: Schlagweitenvergleich eines Verbundlangstab- und eines Kappenisolators

2044 mm

2166 mm

1780 mm

Vergleicht man eine Isolatorenkette aus Kappenisolatoren mit einem einteiligen Verbundlangstabisolator, so führt die unterschiedliche Bauweise bei letzterem zu einer kürzeren Schlagweite bei gegebener Einbaulänge. Mit dem notwenigen Einbau von Koronaschutzringen - einseitig mindestens ab 245 kV - wird die Schlagweite weiter verkürzt (Bild 10-34). Dieser bekannte Unterschied ist für Neuerrichtungen von Freileitungen unwesentlich, da die erforderliche Schlagweite des Verbundisolators über eine verlängerte Einbaulänge eingestellt werden kann. Anders ist die Situation, wenn eine bestehende Leitung von Kappen- auf Verbundisolatoren umgerüstet wird. Eine Verlängerung der Verbundisolatoren ist nur dann realisierbar, wenn die Mindestabstände der Leiterseile zum Boden in den Spannfeldern eingehalten werden können. In den meisten Fällen wird die Einbaulänge der Isolatoren beibehalten und der Isolationspegel reduziert. Im gezeigten Beispiel eines 245kV-Netzes reduziert sich der Pegel der Blitzstehstoßspannung von 1050 kV auf 950 kV /10-29/. Dieser Kompromiss ist weitestgehend akzeptiert, reduziert sich doch die Wahrscheinlichkeit für einen Fremdschichtüberschlag gegenüber Kappenisolatoren signifikant.

Anmerkung: 1-U-Bügel, 2-Gelenk, 3-Klöppel-Lasche, 4-Lichtbogenhorn, 5 (links)-Isolatorkappe, 5 (mittig, rechts)-Verbundisolator, 6 (links, mittig)-Racketschutzarmatur, 6 (rechts)-Lichtbogenschutzring mit Koronaschutzfunktion, 7-Klöppel-Lasche, 8-Tragklemme

E-Feldstärke zu hoch

Technisch kritisch wird die Substitution, wenn Verbundisolatorenketten nicht als Einheit beschafft werden und eine Bewertung der Komponenten einzelner Lieferanten hinsichtlich ihrer Kompatibilität zueinander nicht erfolgt. Oder es werden Verbundisolatoren beschafft und für Kappenisolatorenketten verfügbare Lagerbestände der Ringe eingebaut. Ein solches Beispiel wird in den folgenden Darstellungen einer 245kV-Einfachtragkette gezeigt (Bild 10-35…Bild 10-37):

| Bild 10-35: Konventionelle Kette | Bild 10-36: Verbundisolator mit Racket | Bild 10-37: Angepasster Schutzring |
| --- | --- | --- |

Die konventionelle Bauweise mit Kappenisolatoren erfordert bei 245 kV noch keinen Koronaschutz, der Lichtbogenschutz wird von sogenannten Rackets übergenommen (Bild 10-35). Im Falle eines Überschlags brennt der Lichtbogen zwischen der als Horn ausgeführten erdseitigen Schutzarmatur und dem hochspannungsseitigen Racket. Diese Art der Kettenbauweise mit Kappenisolatoren hat sich seit vielen Jahren bewährt und gilt als der Stand der Technik. Aufgrund einer hohen Verschmutzungsklasse war die Zuverlässigkeit der Freileitung nur über den Einsatz von Verbundisolatoren zu erhöhen. Deren Einbaulänge musste der der Kappenisolatoren entsprechen (Bild 10-36 - 2000 mm). Es wurde noch während der Projektierungsphase erkannt, dass der Anwender nur den Isolator austauschen und die peripheren Kettenelemente beibehalten wollte. Dies hätte zur Folge gehabt, dass im Fall eines Überschlags das hochspannungsseitige Racket seine Schutzfunktion nicht wahrnehmen kann (Bild 10-36). Des Weiteren ist der Koronaschutz nicht ausreichend. Die Lösung bestand im Einsatz einer kombinierten Korona- und Lichtbogenschutzarmatur aus galvanisiertem Stahl, deren Bauhöhe auf die Armaturenlänge des Verbundisolators abgestimmt wurde (Bild 10-37). Der Durchmesser der kugelförmigen Endbrennstelle wurde durch die spezifizierten Störspannungs- und Koronawerte bestimmt. Im Falle eines Lichtbogens brennt dieser zwischen dem Horn und dem Schutzring. Bei höheren Übertragungsspannungen ist erdseitig ebenfalls ein Ring mit Endbrennstelle vorzusehen, um die Feldsteuerung entsprechend zu gewährleisten.

### Koordination von Koronaring und Lichtbogenschutzarmatur

| Bild 10-38: Korrekte Koordination | Bild 10-39: Falsche Koordination |
| --- | --- |

Verbundisolator

Lichtbogenschutzarmatur aus Stahl

Koronaring aus Aluminium

Das Ringdesign für den Koronaschutz eines Verbundisolators ist nicht standardisiert, was auf die Vielfalt der Fertigungsverfahren und Lösungen für das Dichtungssystem usw. zurückzuführen ist. Es hat sich aus diesem Grund etabliert, dass der Verbundisolator mit einem auf ihn abgestimmten Koronaschutz (ein oder zwei Ringe) zu liefern ist. Im Fall von Einzelkomponentenbeschaffung ist die Koordination von Korona- und Lichtbogenschutz zu beachten. In Bild 10-38 ist die Koordination korrekt angewandt, die Lichtbogenschutzarmatur ist schlagweitenverkürzend vorgeschoben, ein Lichtbogen wird relativ schnell von ihr übernommen. Da der Koronaring aus Aluminium den Lichtbogen nicht bis zur Abschaltung führen muss, kann er direkt auf der Armatur des Verbundisolators befestigt werden. Das Beispiel einer falschen und betriebsrelevant kritischen Koordination ist in Bild 10-39 gezeigt. So eine Situation kann z. B. eintreten, wenn aus Gründen der Kostenersparnis relativ kleine Durchmesser des Stabes gewählt werden und das Krimpinterface verlängert werden muss. Dies führt zu einer längeren Armatur des Verbundisolators und hat eine Verschiebung des Koronarings auf der Isolatorarmatur zur Folge. Ist dieser dann wie gezeigt, über der Lichtbogenschutzarmatur positioniert, ist die Übernahme des Lichtbogens durch diese nicht wahrscheinlich. Der Koronaring aus Aluminium wird den Lichtbogen bis zur Abschaltung tragen müssen und dürfte abhängig von den Lichtbogenparametern wegen ungeeigneten Materialeigenschaften (s. a. Abschnitt 10.4.1) thermisch zerstört werden mit den möglichen Sekundäreffekten auf den Isolator (z. B. Metalldampfniederschlag).

### Direktbefestigung von Lichtbogenschutzarmaturen auf Armaturen von Verbundisolatoren

Der im Abschnitt 10.6.1 gezeigte Unterschied in der Schlagweite wird in Einzelfällen versucht, über eine Verlängerung des Verbundisolators zu kompensieren. Wenn aber die Kettenlänge gegenüber Kappenisolatoren nicht zu vergrößern ist, werden die Lichtbogenschutzarmaturen oft nicht an Zwischenarmaturen sondern direkt auf den Armaturen des Verbundisolators befestigt. Diese Lösung wurde bereits bei Porzellanlangstabisolatoren eingesetzt (Bild 10-40 /10-2/). Die Betriebserfahrung hatte aber gezeigt, dass der Schutz beim Fremdschichtüberschlag gering ist, wenn die Hörner den Lichtbogen erst spät übernehmen und die Weiterleitung des Fehlerstromes über die Klöppelarmaturen mit der Forderung der Stromdichte von 70 A/mm2 ein Limit von maximal 14 kA - bezogen auf 1 s - hat. Diese Lösung wurde nur für kleine Fehlerströme und im Verteilungsnetz eingesetzt.

Bild 10-40: Porzellanlangstab mit angegossenen Lichtbogenhörnern

Dies gilt auch für Verbundlangstabisolatoren (Bild 10-41). Wird wie im gezeigten Beispiel aus Gründen einer schnellen Lichtbogenübernahme und des Koronaschutzes ein Ring verwendet, ist aus Sicht des Lichtbogenschutzes eine ausreichende Wirkung gewährleistet.

Bild 10-41: Verbundisolator mit direkt befestigter Lichtbogenschutzarmatur

Der Fehlerstrom fließt unmittelbar über die Armatur des Verbundisolators. Diese Art der direkten Befestigung hat jedoch folgende Nachteile:

- Abhängig vom eingesetzten Klöppeldurchmesser (gemäß IEC 60120) ist der 1-Sekunden-Fehlerstrom auf folgende Werte begrenzt: 16 mm - 14 kA, 20 mm - 22 kA, um das Kriterium 70 A/mm2 einzuhalten.

- Der Fehlerstrom kann zu einer Aufheizung der Isolatorarmatur führen, die zu einer Überschreitung der Glasübergangstemperatur des Stabes führt. In diesem Fall nimmt die Pressung zwischen Stab und Armatur ab und die Zugfestigkeit ist auch nach Einstellung des kalten Zustandes reduziert. Versuche mit einem spezifischen Typ von Glasfaserstäben, imprägniert mit Epoxidharz und einem TG von 110 °C, haben gezeigt, dass eine Erwärmung auf 120 °C zu einer Reduktion von 20% führen kann.

- Die Position des Ringes ist nicht klar definiert und erfordert eine präzise Einweisung des Installationsteams.

- Durch Leiterseilschwingungen kann sich der Ring aufgrund der Gravitationskraft lösen und nach unten bewegen, wenn das Anziehmoment der Schrauben nicht definiert und damit zu niedrig war.

Bild 10-42: Verbundisolator mit Zwischenarmatur zur Befestigung der Lichtbogenschutzarmatur

Bei hohen Fehlerströmen und zur Vermeidung von Fehlinstallationen ist die Verwendung von Zwischenarmaturen zur eindeutigen Befestigung der Lichtbogenschutzarmatur die zuverlässigste Lösung (Bild 10-42). Der Fehlerstrom fließt damit nicht direkt über die Armatur des Verbundisolators. Zugversuche nach Lichtbogenversuchen mit diesen Designs haben bestätigt, dass kein kritischer Wärmetransfer von der Zwischenarmatur auf die Armatur des Verbundisolators stattfindet. Dies ist auch in Übereinstimmung mit Versuchen der CIGRE-Arbeitsgruppe B2.03 zum Einfluss von Hochtemperaturleitern auf die Armaturtemperatur von konventionellen Isolatoren und Verbundisolatoren /10-30/. In diesen Versuchen konnte gezeigt werden, dass bei Leitertemperaturen von 200 °C und höher, die Temperatur der Armatur eines Verbundisolators nur um 30 K gegenüber der Umgebungstemperatur ansteigt. Der im Vergleich zu Kappenisolatoren kleinere Schirmdurchmesser von Verbundisolatoren und die größere Länge der gekrimpten Armatur wirken einer stärkeren Aufheizung entgegen. Da die Vielfalt der Kettendesigns in dieser Prüfung nicht nachzubilden war, wird beim Einsatz von Hochtemperaturleitern eine entsprechende Überprüfung empfohlen. Diese Empfehlung ist für konventionelle Isolatoren und Verbundisolatoren gültig.

Eine optimierte und zuverlässige Lösung, um die Längenerhöhung zu reduzieren und eine Befestigung der Lichtbogenschutzarmaturen mit Zwischenarmaturen zu gewährleisten, besteht in der Verkürzung der Armatur des Verbundisolators (Bild 10-43). Da geometrisch die Krimpfläche für die Kraftübertragung zwischen dem Stab und der Armatur als Produkt aus Stabumfang und Krimplänge entscheidend ist, kann bei Verwendung eines größeren Stabdurchmessers die Baulänge der Isolatorarmatur entsprechend reduziert und damit die Schlagweite erhöht werden. Dies wird beispielsweise erfolgreich praktiziert, wenn die direkte Austauschbarkeit zu Porzellan-Langstabisolatoren erwünscht ist.

D1

D1 + y

LA

LA - x

Bild 10-43: Verkürzung der Armaturlänge durch Erhöhung des Stabdurchmessers bei Verbundisolatoren

### Einfluss des Kettendesigns am Mast

Die Anordnung der Endbrennstelle in der Kette am Mast ist vorzugsweise so vorzunehmen, dass die äußere Stromschleife (Bild 10-2) die Führung des Lichtbogens unterstützen kann. Bei Doppeltragketten quer zur Leitungsrichtung wird bei Verbundisolatoren oft die entgegengesetzte Orientierung der Endbrennstellen links bzw. rechts praktiziert (Bild 10-44). Kommt es zu einem Überschlag der linken Kette wird bei linksseitiger Speisung des Fehlerstromes das Traversenfeld versuchen, den Lichtbogen an den Isolator zu drücken. Bei einseitiger Speisung des Lichtbogens auf der Schutzarmatur dürfte das Armaturenfeld dominieren und die Lichtbogenstiele sich nach links, gegen das Traversenfeld ausrichten. Aufgrund der thermischen Unempfindlichkeit eines Verbundisolators mit Silikongummimantel ist das Risiko einer Materialschädigung wie bei Glas oder Porzellan nicht gegeben und die in Bild 10-44 und Bild 10-45 gezeigten Orientierungen der Endbrennstellen werden bei Verbundisolatoren oft angewandt. Ist die Doppeltragkette längs zur Leitungsrichtung sind die Endbrennstellen gleich orientiert (Bild 10-46). Die Orientierung der Endbrennstellen in Leitungsrichtung wird in Situationen angewandt, die durch eine einseitige Speisung des Fehlerstroms charakterisiert sind, z. B. in Stationsnähe (s. a. Bild 10-32 b+d).

IF1 + IF2

IF1

IF2

IF1 + IF2

Traversenfeld = Teil der äußeren Stromschleife

Armaturenfeld

Bild 10-44: Prinzipielle Darstellung des Traversen- und Armaturenfeldes

α ≤ 90°

Bei V-Ketten ist der Öffnungswinkel entscheidend: Bei Öffnungswinkeln α ≤ 90° kommt die Orientierung der Endbrennstellen gemäß Bild 10-47 zur Anwendung. Beim Einbau von Verbundisolatoren werden eher größere Öffnungswinkel angestrebt, um bei wirkenden mechanischen Horizontalkräften ein Biegen des druckbelasteten Isolators zu vermeiden. In diesem Fall sind die Endbrennstellen nach innen orientiert, der Lichtbogen wird in die V-Öffnung geführt und kann durch den thermischen Auftrieb auf die Traverse springen. Mit dem Einsatz zusätzlicher Lichtbogenhörner direkt an der Traverse kann für diesen Fall ein sicheres Brennen ohne Traversenschäden gewährleistet werden.

| Bild 10-45: Orientierung der Endbrennstellen bei quer installierten Doppeltragketten mit Verbundisolatoren | Bild 10-46: Orientierung der Endbrennstellen bei längs installierten Doppeltragketten mit Verbundisolatoren | Bild 10-47: Endbrennstellenorientierung in V-Kette mit kleinem Öffnungswinkel |
| --- | --- | --- |

Im Fall von Abspann- oder Endmasten werden die Endbrennstellen nach oben gerichtet, um die Wirkung des thermischen Auftriebs zusätzlich zu nutzen (Bild 10-48). Aus Sicht der Störspannungs- und Koronamessung ist dieser Einbaufall oft der kritischere, da die exponierten Endbrennstellen kaum abgeschirmt werden. Der Durchmesser der Endbrennstelle kann daher für diese Einbausituation größer sein als für die Tragkette gleichen Fehlerstromes.

Bild 10-48: 50Hz-Lichtbogen über Abspannkette, leistungsarmer Hochspannungsversuch

## Zusammenfassung

Neben den im Abschnitt 10.2.3 genannten, von der Isolatorenart unabhängigen Kriterien ist beim Lichtbogenschutz von Verbundisolatoren zu beachten:

- Abhängig vom Design und der Einbausituation des Verbundisolators ist ein Koronaschutz ab 145…245 kV vorzusehen. Dieser Koronaschutz besteht im Allgemeinen aus ringförmigen Aluminiumprofilen. Er ist daher nicht lichtbogenbeständig und muss mit dem Lichtbogenschutz der verwendeten Stahlarmaturen koordiniert werden.

- Empfehlenswert sind „Paketlösungen“ als Gesamtketten, für die Korona- und Lichtbogenschutz mit einer Stahlarmatur kombiniert werden.

- Der Einsatz von Lichtbogenschutzarmaturen konventioneller Isolatoren an Verbundisolatoren ist wegen der unterschiedlichen Armaturenlängen und dem notwendigen Koronaschutz in der Regel nicht möglich.

- Die Direktbefestigung von Lichtbogenschutzarmaturen auf der Armatur des Verbundisolators ist aufgrund ihrer begrenzten Stromtragfähigkeit nur bei kleinen Fehlerströmen zulässig.

- Die bewährten Werte der zulässigen Stromdichte im Fehlerfall von 70 A/mm2 und 80 A/mm2 sind unabhängig von der eingesetzten Isolatortechnik und damit auch für Verbundisolatoren gültig.

Gesamthaft hat die mehr als dreißigjährige Betriebserfahrung mit dauerhaft hydrophob wirkenden Verbundisolatoren gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Fremdschichtüberschlag signifikant reduziert worden ist und die Lichtbogenschutzarmatur ihre Funktion entsprechend selten wahrnehmen muss. Eine sorgfältige Prüfung des Kettendesigns ist jedoch weiterhin für eine zuverlässige Funktion notwendig.

## Formelzeichen und Abkürzungen

| ATH | Aluminiumtrihydrat, Aluminiumhydroxid |
| --- | --- |
| BLP | Magnetfeld des Lichtbogens |
| BS | Magnetfeld des stromdurchflossenen Stabes |
| CIGRE | Forum auf dem Gebiet der elektrischen Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung (Conseil International des Grands Reseaux Électriques) |
| FE | Wanderungskraft durch Eigenfeld (auf Stabelektrode) |
| FFP | Kraft durch Neubildung von optimalen Fußpunktbedingungen für den Lichtbogen |
| FL | Kraft durch Luftwiderstand |
| FS | Kraft durch äußere Stromschleife |
| FT | Kraft durch thermischen Auftrieb |
| FZ | Kraft durch Längszug |
| I | Strom |
| IG | Gesamtstrom |
| IG1 | Gesamtstrom für Speisung 1 |
| IG2 | Gesamtstrom für Speisung 2 |
| IKS | Kurzschlussstrom |
| IL | Lichtbogenstrom in A |
| IT1 | Teilstrom 1 |
| IT2 | Teilstrom 2 |
| IEC | Internationale Elektrotechnische Kommission (International Electrotechnical Commission) |
| PV | zur Materialzersetzung notwendige Leistung |
| TC | Technisches Komitee |
| TE | Teilentladung |
| TG | Glasübergangstemperatur |
| UL | Lichtbogenspannung in V |
| c | Wärmekapazität |
| d | Durchmesser der Stabelektrode |
| kL | Faktor zwischen 0…1, der den Anteil der Lichtbogenleistung zur Aufheizung der Endbrenn- |
| t | Zeit |
| tKS | Kurzschlusszeit |
| tLB | Lichtbogenzeit |
| ILB | Lichtbogenstrom |
| v | Wandergeschwindigkeit des Lichtbogens |
| x | Distanz/Exponent |
| λ | Wärmeleitfähigkeit |
| ϑ0 | Temperatur an der Stabstirnseite |

## Bilder- und Tabellenverzeichnis

Bilderverzeichnis

Bild 10-1: Aufbau eines Lichtbogens	289

Bild 10-2: Kraftwirkungen auf einen Lichtbogen	290

Bild 10-3: Dauer und Stromstärke verschiedener Entladungsformen	290

Bild 10-4: Lichtbogenlenkung durch das magnetische Eigenfeld an Stabelektroden	291

Bild 10-5: Lichtbogenlenkung bei einseitiger Speisung aber geschlossenem Ring ohne Endbrennstelle	292

Bild 10-6: Lichtbogenlenkung bei einseitiger Speisung, offenem Ring mit Endbrennstelle	292

Bild 10-7: Armatur mit Koronaschirm nach Lichtbogenversuch	293

Bild 10-8: Lichtbogenschutzarmatur nach Lichtbogenversuch	293

Bild 10-9: Detail des Abbrandes an der Vertiefungsstelle	293

Bild 10-10: Lichtbogen-Beständigkeitsdiagramm /10-2/	295

Bild 10-11: Angeschmolzende Glasur /10-15/	295

Bild 10-12: Gesprungene Kappe /10-16/	295

Bild 10-13: Langstabbeschädigung	295

Bild 10-14: Glasanschmelze /10-15/	296

Bild 10-15: Gesprungene Kappe, ge-schmolzender Klöppel /10-15/	296

Bild 10-16: Zementanschmelzung /10-15/	296

Bild 10-17: Entfunktionalisierter Dichtungsbereich und geschmolzene Armaturwulst,        	hochspannungsseitig	296

Bild 10-18: Isolatormittelbereich	296

Bild 10-19: Entfunktionalisierter Dichtungsbereich und geschmolzene Armaturwulst, erdseitig	296

Bild 10-20: 25kV-Auslegerisolator nach vogelausgelöstem Überschlag, erdseitig	297

Bild 10-21: 25kV-Auslegerisolator nach vogelausgelöstem Überschlag, spannungsseitig	297

Bild 10-22: Beschädigung des Lichtbogenhorns und des Leiterseils nach Überschlag in einem 123kV-Netz	298

Bild 10-23: Praktisch nicht vorhandener Brennraum bei Kompaktbauweise auf Triebwagen	299

Bild 10-24: Lichtbogenzerstörung am Aluminiumkoronaring /10-15/	300

Bild 10-25: Lichtbogenzerstörung am Aluminiumaufsteckring /10-15/	300

Bild 10-26: Intensive thermische Zersetzung des polymeren Isolierstoffs durch                         	Aluminiumabbrand /10-15/	301

Bild 10-27: Schutz einer Aluminiumarmatur durch eine Stahlarmatur (31 kA für 0.5 s)	301

Bild 10-28: Isoliermantelzerstörung durch Lichtbogen im Betrieb bei Verwendung eines leicht 	entflammbaren Materials	305

Bild 10-29: Aufbau der Kurzschlussprüfung	306

Bild 10-30: Ergebnis nach der Kurzschlussprüfung	306

Bild 10-31: Lichtbogen über dem Stützer einer 420kV-Isoliertraverse (30 kA)	307

Bild 10-32: Prüfszenarien nach IEC 61467 - von links nach rechts: a, b, c, d	307

Bild 10-33: Ergebnis des Zugversuches nach Lichtbogentest 25kA/0.5 s	308

Bild 10-34: Schlagweitenvergleich eines Verbundlangstab- und eines Kappenisolators	309

Bild 10-35: Konventionelle Kette	309

Bild 10-36: Verbundisolator mit Racket	309

Bild 10-37: Angepasster Schutzring	309

Bild 10-38: Korrekte Koordination	310

Bild 10-39: Falsche Koordination	310

Bild 10-40: Porzellanlangstab mit angegossenen Lichtbogenhörnern	311

Bild 10-41: Verbundisolator mit direkt befestigter Lichtbogenschutzarmatur	311

Bild 10-42: Verbundisolator mit Zwischenarmatur zur Befestigung der Lichtbogenschutzarmatur	312

Bild 10-43: Verkürzung der Armaturlänge durch Erhöhung des Stabdurchmessers bei Verbundisolatoren	313

Bild 10-44: Prinzipielle Darstellung des Traversen- und Armaturenfeldes	314

Bild 10-45: Orientierung der Endbrennstellen bei quer installierten Doppeltragketten mit   	Verbundisolatoren	314

Bild 10-46: Orientierung der Endbrennstellen bei längs installierten Doppeltragketten mit 	Verbundisolatoren	314

Bild 10-47: Endbrennstellenorientierung in V-Kette mit kleinem Öffnungswinkel	314

Bild 10-48: 50Hz-Lichtbogen über Abspannkette, leistungsarmer Hochspannungsversuch	315

Tabellenverzeichnis

Tabelle 10-1: Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Lichtbögen	298

Tabelle 10-2: Materialvergleich Aluminium und Stahl aus Sicht des Lichtbogenschutzes	300

Tabelle 10-3: Kriterien für das Erreichen der V0- bzw. HB40-Klassifizierung /10-18/	303

Tabelle 10-4: Ergebnisse aus systematischen Beflammungsprüfungen /10-26/	304

Tabelle 10-5: Präzisierung der Anforderungen für Entflammbarkeit polymerer Isolierstoffe	305

## Literatur

| /10-1/ | C. de Tourreil, F. Schmuck on behalf of CIGRE Working Group B2.21: On the Use of Power Arc Protection Devices for Composite Insulators on Transmission Lines. CIGRE TB 365, December 2008 |
| --- | --- |
| /10-2/ | H. Klengel: Isolatoren und Armaturen für Isolatorketten in Starkstrom-Freileitungen, Online Verlag new-ebooks.de |
| /10-3/ | Möcks, L.: Power Arc Protection Devices for Striking Distances in Overhead Lines and Substations. ETZ Report 16, VDE Verlag 1982 |
| /10-4/ | Gönenc, I.: Power Arc Movement along round Rods. ETZ Archive 81, 1960 |
| /10-5/ | A. Strnad, M. Schuster: Protection of Insulator Strings against High-Power Arcs, EVS 1980 |
| /10-6/ | A. Strnad Lichtbogenschutzarmaturen für das 380 kV Netz, Elektrizitätswirtschaft 1979 Nr. 3099 |
| /10-7/ | Patent DRP 916312: An den Enden von Lichtbogenschutzhörnern anzubringender, zweckmäßig aufzuschraubender Elektrodenkörper kugeliger, zylindrischer oder birnenförmiger Gestalt, 1941 |
| /10-8/ | Patent DE 2610348: Lichtbogenschutzarmatur für Isolatoren von Hochspannungsfreileitungen, 1976 |
| /10-9/ | Patent DE 2659101: Lichtbogenschutzarmatur für Isolatoren von Hochspannungsfreileitungen, 1976 |
| /10-10/ | Patent DE 2814994: Brennelektrode für einen Lichtbogenschutzring, 1978 |
| /10-11/ | Hochspannungsarmaturen, Ribe-Katalog |
| /10-12/ | IEC 61467 Ed 1: 2008: Insulators for overhead lines - Insulator strings and sets for lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - AC power arc tests |
| /10-13/ | CIGRE WG 22.03: Composite Insulator Handling Guide. TB 184, 2001 |
| /10-14/ | IEC TR 61467 Ed. 1: 1997: Insulators for Overhead Lines with a nominal voltage above 1000V – AC Power Arc Tests. |
| /10-15/ | Vosloo, W. L.: Power Arc Damage on Insulator End Fittings. Study of Stellenbosch University on the ESKOM Network, 2007 |
| /10-16/ | R. S. Gorur, E. A. Cherney, J. T. Burnham: Outdoor Insulators. ISBN 0967761107, 1999 |
| /10-17/ | IEC 60120 Ed. 3: 1984: Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units |
| /10-18/ | IEC 60695-11-10 1st Ed. 1999+Amendment 2003: Fire hazard testing: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test methods. |
| /10-19/ | P-IEC 61006 Ed 2: 2004: Electrical insulating materials - Methods of test for the determination of the glass transition temperature. |
| /10-20/ | F. Kesselring: Theoretische Grundlagen zur Berechnung der Schaltgeräte. Sammlung Göschen, Band 71, Verlag de Gruyter |
| /10-21/ | EN 50341-3-4: Overhead electrical Lines exceeding 45kV. 2001 |
| /10-22/ | P-IEC 61109 Ed1: 1992: Composite insulators for a.c. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria |
| /10-23/ | CIGRE WG 22.10: Technical basis for minimal requirement for composite insulators, ELT_088_3, 1988 |
| /10-24/ | IEC 61109 Amendment 1: 1995: Composite insulators for a.c. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria |
| /10-25/ | P-IEC 60707 Ed 2: 1999: Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame sources - List of test methods |
| /10-26/ | CIGRE D1.14, Project Group Flammability: Requirements on Testing Flammability of polymeric Materials for Outdoor Insulation. TB xxx to be published in 2011 |
| /10-27/ | IEC 62217 Ed 1: 2005: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage > 1 000 V - General definitions, test methods and acceptance criteria |
| /10-28/ | IEC 60587 Ed. 3: 2007: Electrical insulating materials used under severe ambient conditions – Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion. |
| /10-29/ | IEC 60071-1 Ed. 8.1 + Amendment: 2011: Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules. |
| /10-30/ | R. Stephen, T.O. Seppa, D. Douglass, G. Pirovano, R. Hill, W. Troppauer, M. St-Louis, R.E. Macey, S. Yoshida, F. Schmuck, D.C. Sunkle, P. Dulhunty, J-M. Asselin, D. Hearnshaw: Considerations relating to the Use of High Temperature Conductors, CIGRE TB 331 October 2007 |